创新科技园1-11号楼电梯具体资料及维保要求

一、电梯概况

| 序号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 电梯载重量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立牌 | UAX-1000-CO90 | 1000KG | 台 | 3 |
| 2 | 日立牌 | UAX-1000-CO90 | 1050KG | 台 | 3 |
| 3 | 日立牌 | UAX-1000-CO90 | 1600KG | 台 | 11 |
| 合计 |  |  |  | 台 | 17 |

创新科技园电梯清单

二、工作内容

中标供应商负责电梯的日常检查、维护和管理及应急救援，要求如下:

- 半月保养

每台电梯每15日进行一次维护保养，电梯维护人员必须持证上岗，做到定人、定时维护并按下列技术要求进行维护：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |

- 电梯季度保养

季度保养是在半月度保养的基础上对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查特别是对电梯安全装置的检查：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |

- 电梯半年度保养

电梯半年度保养时在电梯季度保养基础上进行的针对电梯的重点部位进行全面的检查、调整、维护保养

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关工作正常 |

- 电梯年度保养

电梯年度保养是在半年度保养的基础上对电梯的部位进行全面的检查，调整、维护、保养为目的

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，续电器触点接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 |
| 62 | 上行超速保持装置动作试验工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固 |
| 66 | 随行电缆无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 68 | 轿厢称重装置准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓坚固 |

二、补充要求

（一）电梯在正常使用中发生故障时，业主应立即通知中标供应商，中标供应商实行1小时内到达并24小时全天候服务，特殊情况须30分钟内到达处理。

（二）中标供应商每年对负责保养的电梯免费进行一次全面检修包括（并不限于）轿厢超载试验及平衡系数测试等质监部门检查要求的项目，以确保电梯安全运行及符合质监部门的检查要求。

（三）每次保养工作完毕，中标供应商应在保养人员的“保养登记卡”上签名。

（四）在保养期内，中标供应商负责按时办理电梯每年年检的各项手续。

（五）由于中标供应商违反合同规定，没有进行正常的项目维护或没有依时到达处理故障的，业主可选择其他具有资质的单位进行处理，由此产生的相关费用由中标供应商负责支付；如造成电梯停机，由中标供应商承担一切后果。

三、本项目报价说明（报价不得超过最高限价，否则按作废标处理）

中标：投标报价在所有合格报价中第二低价者中标

有效报价：企业投标文件齐全、有效，并且不高于我司规定最高限价。符合上述条件后，我司将投标报价单作为有效报价进行评标。

本项目实行最高限价，限价金额开标现场公布，包括：

（一）人工费用、行政费用、检查费用、工具费用、折旧费用、管理酬金、税金；地方性政策收费。

（二）关于电梯换件费用，单一配件500元以上由业主支付。

（三）关于技术监督局的年检收费，由业主支付。

四、其他要求

（一）业主在适当时候对选中供应商进行考核评比。

（二）更换电器件、零件所需费用按厂价计算。

五、踏勘现场联系人姓名：叶计华，刘柱坤

联系电话：(0769) 23075355