附件一：电梯维保需求

- 半月保养

每台电梯每15日进行一次维护保养，电梯维护人员必须持证上岗，做到定人、定时维护并按下列技术要求进行维护：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |

2．电梯季度保养

季度保养是在半月度保养的基础上对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查特别是对电梯安全装置的检查：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |

3.电梯半年度保养

电梯半年度保养时在电梯季度保养基础上进行的针对电梯的重点部位进行全面的检查、调整、维护保养

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关工作正常 |

4.电梯年度保养

电梯年度保养是在半年度保养的基础上对电梯的部位进行全面的检查，调整、维护、保养为目的

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 |
| 3 | 曳引机运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位润滑，动作灵活 |
| 5 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 |
| 11 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎清洁 |
| 23 | 层门自动关闭装置正常 |
| 24 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm |
| 27 | 底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门导靴磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，续电器触点接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 |
| 62 | 上行超速保持装置动作试验工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固 |
| 66 | 随行电缆无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 68 | 轿厢称重装置准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓坚固 |